问题二  微网日前计划购电的滚动风险优化模型

1 模型核查与修正

原方案将问题拆为计划层和执行层，框架方向正确；但预测、边界和执行方式存在会改变答案的缺陷，不能直接作为最终结果。核查与修正如下。

表1 原模型主要问题及修正

| 环节 | 原处理 | 影响 | 最终处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间轴 | 直接按附件列顺序计算 | 整体错位10 min | 自然日旋转，输出时恢复模板顺序 |
| 预测 | 当天等于昨日 | 负载WMAPE为14.08% | 滞后1日与7日自适应融合 |
| 信息集 | 1月1日使用当天真实值 | 存在信息泄漏 | 前7日使用附件1先验，之后只用历史 |
| 日末SOC | 日模型无期末价值 | 电池迅速降至1200 kWh | 48 h滚动窗口与末端锚点 |
| 实际执行 | 看见全天实际量后重优化 | 使用未来信息 | 锁定购电，储能按当前观测实时纠偏 |
| 退化解 | 只最小化费用 | 可能出现无意义循环 | 保持最优费用后最小化吞吐与富余 |
| 结果校验 | 未检查状态和残差 | 错误不易暴露 | 逐日检查可行性、SOC、平衡和同时充放电 |

2 数据预处理与基本假设

每个10 min时段的功率乘以1/6 h转为电量。附件和模板以0:10开头、0:00+1结尾；求解前将末列旋转至首列，使状态E的起点严格对应0:00，输出时再逆变换。

|  | Δt=16 h,Ld,t=Pd,tLΔt,Gd,t=Pd,tPVΔt | (1) |
| --- | --- | --- |

假设电价日内曲线每日重复；计划购电量在0:00锁定，储能可根据当前时段已经观测到的负载与光伏进行实时纠偏，但不得读取未来真实值；计划购电不退费，紧急购电按对应时段电价的5倍计费。

3 预测与风险修正

3.1 严格因果的点预测

对负载和光伏分别融合昨日同一时段与上周同日同一时段。权重从0到1按0.1取值，并仅用计划日前最多56天的历史误差滚动选择。

|  | X^d,t=αdXd−1,t+(1−αd)Xd−7,t,X∈{L,G} | (2) |
| --- | --- | --- |

|  | αd=argminα∈{0,0.1,…,1}j=d−md−1tXj,t−X^j,t(α) | (3) |
| --- | --- | --- |

48小时窗口中的次日预测使用计划时刻已经可见的滞后2日和滞后7日数据，仍不调用未来实际值。

3.2 紧急购电风险分位

定义净负荷点预测误差，并取最近28天同一时段误差的80%经验分位作为安全修正。

|  | εd,t=(Ld,t−Gd,t)−(L^d,t−G^d,t) | (4) |
| --- | --- | --- |

|  | N~d,t=L^d,t−G^d,t+Q0.8εd−28:d−1,t | (5) |
| --- | --- | --- |

设某时段的拟保障电量为q。多计划1 kWh需支付正常时段单价，少计划1 kWh则需支付其5倍的紧急单价。相应单时段期望费用的一阶最优条件为：

|  | FN(q*)=1−pt5pt=0.8 | (6) |
| --- | --- | --- |

表2 主要符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| d,t | 日期索引、10 min时段索引 | - |
| Ld,t,Gd,t | 实际负载电量、实际光伏电量 | kWh |
| L^d,t,G^d,t | 0:00时可得的负载、光伏点预测 | kWh |
| N~d,t | 经风险分位修正的净负荷 | kWh |
| Bd,t | 日前计划购电量 | kWh |
| Cd,tp,Dd,tp | 日前优化中的预期充电量、放电量 | kWh |
| Cd,t,Dd,t | 实际运行中的充电量、放电量 | kWh |
| Rd,t | 实际运行中的紧急购电量 | kWh |
| Sd,t | 实际富余电量 | kWh |
| Ed,t | 时段起点储电量 | kWh |
| pt | 计划购电单价 | 元/kWh |
| ηc,ηd | 充电效率、放电效率 | - |

4 48小时滚动线性规划

每天0:00以当前SOC为初值，联合优化当天和次日共288个时段。次日变量只用于刻画日末电量的延续价值，实际仅执行当天144个时段；下一天0:00重新预测并滚动求解。

|  | minZdplan=h=01t=0143ptBd+h,t | (7) |
| --- | --- | --- |

风险修正后的逐时段能量平衡为：

|  | Bd+h,t+Dd+h,tp=N~d+h,t+Cd+h,tp+Sd+h,tp | (8) |
| --- | --- | --- |

储能状态递推及运行边界为：

|  | Ek+1p=Ekp+ηcCkp−Dkpηd,ηc=ηd=0.9 | (9) |
| --- | --- | --- |

|  | 1200≤Ekp≤10800,0≤Ckp,Dkp≤5000Δt=833.3333 | (10) |
| --- | --- | --- |

|  | Ed,0=Edobs,Ed+2,0=6000 | (11) |
| --- | --- | --- |

式（11）的6000 kWh只位于滚动窗口远端，用于抑制有限时域末端效应，并不强制每日24:00回到6000 kWh。获得最低计划费用后，在费用增加不超过0.001元的条件下，再最小化充电量、放电量和计划富余量之和，从而得到物理含义明确的非退化解。

5 因果实时控制与费用

原代码的执行LP读取当天全部真实负载和光伏后重排储能，相当于0:00预知未来。改进模型只锁定计划购电量；到达时段t后，先观测该时段实际净缺口，再按下式调用储能。该规则不含任何未来实际数据。

|  | nd,t=Ld,t−Gd,t−Bd,t | (12) |
| --- | --- | --- |

|  | Dd,t=min[nd,t]+,Qmax,ηd(Ed,t−Emin) | (13) |
| --- | --- | --- |

|  | Cd,t=min[−nd,t]+,Qmax,Emax−Ed,tηc | (14) |
| --- | --- | --- |

|  | Rd,t=[nd,t−Dd,t]+,Sd,t=[−nd,t−Cd,t]+ | (15) |
| --- | --- | --- |

|  | Ed,t+1=Ed,t+ηcCd,t−Dd,tηd,Ed+1,0=Ed,144 | (16) |
| --- | --- | --- |

|  | Z=dtptBd,t+5dtptRd,t | (17) |
| --- | --- | --- |

6 求解结果与检验

6.1 预测精度

表3 预测方法比较

| 对象 | 持续法MAE/kWh | 持续法WMAPE | 本文MAE/kWh | 本文WMAPE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负载 | 108.3367 | 14.08% | 29.4660 | 3.83% |
| 光伏 | 30.8911 | 7.79% | 28.4676 | 7.18% |

图1 预测误差对比

6.2 全周期费用与可行性

表4 2025年2月1日至12月31日汇总结果

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 计划购电量 | 21,963,546.7098 kWh |
| 紧急购电量 | 110,213.6503 kWh |
| 计划购电费 | 13,460,292.3327 元 |
| 紧急购电费 | 658,979.2042 元 |
| 总购电费 | 14,119,271.5369 元 |
| 紧急购电发生天数 | 108/334 |
| 年末SOC | 8,851.0667 kWh |

逐时段检查表明：最大供需平衡残差为4.55×10⁻¹³ kWh，最大SOC递推残差为9.10×10⁻¹³ kWh；全年SOC范围为1200至10800 kWh，不存在同一10 min时段同时充放电。紧急购电仅发生于108天，且总量较小，说明实时储能纠偏消化了大部分预测偏差。

6.3 优化效果比较

表5 实时储能纠偏的费用改善

| 方案 | 计划费用/百万元 | 紧急费用/百万元 | 总费用/百万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上一版固定储能 | 13.5704 | 1.4948 | 15.0652 |
| 闭环计划+固定执行 | 13.4603 | 1.4949 | 14.9552 |
| 闭环计划+实时储能 | 13.4603 | 0.6590 | 14.1193 |

图2 不同执行方式的费用比较

相较上一版固定日前储能计划，闭环实时控制使紧急购电费减少835,803.4227元，降幅55.92%；总费用减少945,928.1670元，降幅6.28%。计划费用同时小幅下降，是因为次日滚动规划使用实际期末SOC，而不再继承一条未实际执行的计划SOC轨迹。

7 指定日期结果

表6 指定日期的计划购电量

| 日期 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 全天/kWh | 费用/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 0.0000 | 660.1125 | 0.0000 | 415.8888 | 755.7073 | 0.0000 | 65,715.7193 | 40,828.6263 |
| 2025-06-21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 172.1534 | 479.6041 | 0.0000 | 43,627.1138 | 25,273.7190 |
| 2025-09-23 | 0.0000 | 604.4993 | 0.0000 | 458.6288 | 828.1554 | 0.0000 | 70,901.3480 | 43,889.1460 |
| 2025-12-21 | 0.0000 | 1,038.6505 | 0.0000 | 820.3291 | 736.8180 | 0.0000 | 100,826.7194 | 65,289.5539 |

表7 指定日期的储能运行结果

| 日期 | 时间段 | 充电量/kWh | 放电量/kWh | SOC（0:00/24:00） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 0:00-4:00 | 1,525.5284 | 204.5742 | 9,091.8995 |
|  | 4:00-8:00 | 835.0267 | 4,222.3354 | 5,071.6378 |
|  | 8:00-12:00 | 5,458.1237 | 3,265.5568 |  |
|  | 12:00-16:00 | 3,890.5553 | 364.4897 |  |
|  | 16:00-20:00 | 318.9774 | 4,956.1111 |  |
|  | 20:00-24:00 | 4,126.5828 | 3,690.5517 |  |
| 2025-06-21 | 0:00-4:00 | 1,344.9661 | 6.1073 | 5,371.5738 |
|  | 4:00-8:00 | 356.1516 | 3,477.1347 | 10,800.0000 |
|  | 8:00-12:00 | 8,630.7657 | 0.0000 |  |
|  | 12:00-16:00 | 0.0000 | 0.0000 |  |
|  | 16:00-20:00 | 342.6229 | 4,528.2988 |  |
|  | 20:00-24:00 | 8,973.1780 | 3,017.4999 |  |
| 2025-09-23 | 0:00-4:00 | 2,348.5046 | 31.4712 | 8,526.1696 |
|  | 4:00-8:00 | 420.7189 | 5,873.2968 | 8,827.6860 |
|  | 8:00-12:00 | 4,774.6003 | 2,387.9403 |  |
|  | 12:00-16:00 | 5,817.8237 | 483.7788 |  |
|  | 16:00-20:00 | 164.1401 | 4,893.6606 |  |
|  | 20:00-24:00 | 8,406.2093 | 3,823.4051 |  |
| 2025-12-21 | 0:00-4:00 | 1,836.7159 | 67.0547 | 9,147.0664 |
|  | 4:00-8:00 | 844.8523 | 617.3752 | 9,110.7336 |
|  | 8:00-12:00 | 5,140.5885 | 7,337.8396 |  |
|  | 12:00-16:00 | 6,541.0438 | 2,124.2826 |  |
|  | 16:00-20:00 | 0.0000 | 4,777.7060 |  |
|  | 20:00-24:00 | 8,494.0251 | 3,622.7941 |  |

表8 指定日期的紧急购电结果

| 日期 | 紧急购电时间段 | 紧急购电量/kWh |
| --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 无 | 0.0000 |
| 2025-06-21 | 无 | 0.0000 |
| 2025-09-23 | 20:30-20:40 | 6.3750 |
| 2025-12-21 | 无 | 0.0000 |

8 模型评价

最终模型的优势在于日前决策只使用当时可得信息，实时储能控制也只调用当前观测；风险参数由价格机制推导，48小时窗口消除了逐日SOC耗尽问题。日前优化保持线性，实时规则只需常数次运算，适合全年滚动实施。局限在于实时规则以减少当前紧急购电为目标，尚未显式为未来高价时段保留SOC；进一步采用价格感知的短时MPC仍可能降低费用。问题三给出滚动光伏预报后，可在本框架上增加购电调整变量与违约成本。